|  |  |
| --- | --- |
| **COMPAÑIA:** | **FECHA:** |
| **DESIGNACIÓN:** | |
| **UBICACIÓN:** | |

**Tensión nominal (Volts)**

**480**

**Unidad de disparo**

**6.0 A**

**No. De serie**

**00817186**

**Modelo**

**NW12H1**

**Marca**

**MICROLOGIC**

**Carga del resorte (Manual/eléctrico)**

**Manual**

**Fijo**

**1250**

**Montaje (fijo/extraíble)**

**Corriente nominal (Amperes)**

**Corriente de marco (Amperes)**

**1250**

**Pruebas eléctricas:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRUEBA:** | C:\Users\USER\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Q67L96YX\verde.png**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO** | | | |
| **Conexión** | **ABC-G** | **A-BCG** | **B-ACG** | **C-ABG** |
| **Resultado** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **Equipo de prueba utilizado: N/A** | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRUEBA:** | **RESISTENCIA DE CONTACTOS** | | |
| **Conexión** | **Fase A** | **Fase B** | **Fase C** |
| **Resultado(µΩ)** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **Equipo de prueba utilizado: N/A** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AJUSTES DE PROTECCIÓN** | | **ARRANQUE(PICK- UP)** | **RETARDO(DELAY)** | C:\Users\USER\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Q67L96YX\verde.png**CURVA(SLOPE)** |
| **L** | **Tiempo Largo** | **0.8** | **2** | **-** |
| **S** | **Tiempo Corto** | **2** | **0.2** | **ON** |
| **I** | **Instantáneo** | **4** |  | **-** |
| **G** | **Falla a Tierra** | **C** | **0.2** | **ON** |

**Pruebas de operación de la unidad de disparo:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AJUSTES DE PRUEBA** | **PICK- UP** | **DELAY** | **CORRIENTE TIEMPO DE**  **DE PRUEBA OPERACIÓN** | | C:\Users\USER\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\Q67L96YX\verde.png**RESULTADO** |
| **Tiempo Largo** | **0.8** | **2** | **1667** | **31.432 s** | **CORRECTO** |
| **Tiempo Corto** | **2** | **0.2** | **3500** | **1.5285 s** | **CORRECTO** |
| **Instantáneo** | **4** |  | **6250** | **0.047 s** | **CORRECTO** |
| **Falla a Tierra** | **C** | **0.2** | **1440** | **0.159 s** | **CORRECTO** |
| **Equipo de prueba utilizado: FULL-FUNCTION TEST KIT No. SERIE 533595** | | | | | |

|  |
| --- |
| **COMENTARIOS** |
| **En base a los resultados obtenidos de las pruebas realizadas se determina que el interruptor se encuentra en condiciones óptimas de operación.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizó pruebas:** |  |  | **Revisó:** |  |  |